Приложение 1

к распоряжению администрации

МО «Кижингинский район»

от «06» марта 2025г.» № 102

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО СП «Кижингинский сомон»

Кижингинского района

Республики Бурятия

на 2013-2028гг

- ОГЛАВЛЕНИЕ:

- Введение

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

- Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии

- Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей

- Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

- Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям

- Введение

- Село Кижинга является районным центром, в котором сосредоточены все основные административные, хозяйственные и исполнительные учреждения, а также районные объекты образования и здравоохранения.

Климат резко континентальный. Он характеризуется значительными колебаниями температуры воздуха от +39,5 до - 55 градусов по Цельсию. Отопительный сезон длится – 239 суток.

Самый холодный месяц - январь. Средняя температура января -24,9 градуса. Самый теплый месяц - июль. Средняя температура июля +18,7 градуса. Безморозный период продолжается в среднем - 100 дней, вегетационный период 120-140 дней. В течении вегетационного периода, во все месяцы кроме июля наблюдаются заморозки.

Зима продолжительная и суровая. Дневная температура воздуха -6-200С (макс. -550С). Весна (начало апреля - конец мая) короткая, с малооблачной погодой. Днем температура повышается до 110С, но по ночам в течение всего сезона бывают заморозки. Лето (конец мая - конец августа) теплое и сухое. В начале сезона и в конце бывают заморозки до -50С. Дневная температура воздуха 19-21 0С (макс. - 35 С). Наибольшее количество осадков выпадает в августе (92 мм), преимущественно в виде ливней. Осень короткая (конец августа - середина октября), преимущественно с сухой, малооблачной погодой и ранними ночными заморозками. Дневная температура 3-130С, ночь до -90С. Ветры в течение года преобладают западный, юго-западные и северо-западные их средняя скорость 1-3 м/с. Наиболее сильные (до 15 м/с) бывают в апреле-мае.

Теплоснабжение села осуществляется двумя котельными предприятия ЖКХ  ООО «Коммунальные системы», одной квартальной котельной ДЮСШ и множеством ведомственных котельных (школ, торгового центра, профтехучилища и т.д.). Основное население сомона представлено автономными источниками отопления, в основном отопительными печами на дровах.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО СП «Кижингинский сомон».

1.1.     В настоящее время единственной теплоснабжающей организацией в МО СП «Кижингинский сомон» является  ООО «Коммунальные системы».

В составе ООО «Коммунальные системы» эксплуатируются две котельные: центральная и котельная центральной районной больницы.

1.1.1 Центральная (квартальная) котельная.

Котельная расположена по ул.Коммунистическая,1а в центре поселка и введена в эксплуатацию в 1984 году. Котельная представляет собой здание размерами в плане 48,75 х 12,0 м, здание находится в удовлетворительном состоянии.

В котельной установлены:  котлы КВм-2,5 Мвт -3шт., производительностью 2,15 Гкал/ч. Каждый. Установленная мощность котельной 6,45 Гкал/ч. Теплофикационное оборудование введено в 2018-2023 годы. Подача угля в котлы осуществляется ленточными транспортерами, шлак удаляется вручную в тачках на открытую площадку на территории котельной. Для подачи теплоносителя установлены два сетевых насоса NBE 65-160/173 производительностью 128м3/ч и напорной характеристикой 33,9м.в.ст., мощностью двигателя 15квт, частота вращения 2900 об/мин. Также сетевая насосная группа котельной представлена двумя резервными насосными агрегатами: один резервный Grundfos NB 80-160/147-127 производительностью 210 м3/ч и напорной характеристикой 21м.в.ст., мощностью двигателя 11квт, частота  вращения 290 об/мин., второй К160/30А производительностью 140м3/ч и напорной характеристикой 28,6 м.в.ст., мощностью двигателя 22квт, частота вращения 1500об/мин.

В котельной нет оборудования для подготовки воды, нет баков-аккумуляторов. Сырая вода откачивается насосами из подземных источников и подается в котельную.

1.1.2 Котельная центральной районной больницы.

Котельная ЦРБ отапливает районный больничный комплекс. Введена в эксплуатацию в 1993 году. Установлены два котла  КВм-1,33. Для подачи теплоносителя установлены два сетевых насоса Grundfos ТРЕ 7,5 кВт и К-160-30. Котлы обвязаны на один дымосос марки ДН-6,3.

## 1.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Тепловые сети двухтрубные подземные в непроходных каналах. Протяженность тепловых сетей обеих котельных равна 1683 пм, в том числе ветхие 412 м., диаметр трубопроводов от 60 до 150 мм. Система теплоснабжения – закрытая. Тепловая сеть работает с параметрами 80º/60ºС. Год строительства теплотрассы в 1980 -2000 годы. Износ тепловых сетей местами  – до 65%. Теплоизоляция сетей в основном – минплита,  стеклоткань. Общее состояние изоляции характеризуется физическим износом лотков и износом  изоляции на 50% участков теплосети. Это приводит к нарушению норматива теплового потока через изоляцию в среднем на 47%. Поэтому при нормативных потерях теплосети 15,2 %, эксплуатационные составляют – 20 %. Реестр тепловых сетей, представлен в Таблице .

Таблица

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопров. мм | Длина трубопров. тепловой сети, м | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная - ТК1 | 159 | 8,0 | подземная |
| 2 | ТК1-УТ3 | 159 | 90,0 | подземная |
| 3 | УТ-3 – ул. Коммунистическая,18 ввод №1 | 38 | 10,0 | подземная |
| 4 | УТ3-УТ2 | 159 | 6,0 | подземная |
| 5 | УТ2 – ул. Коммунистическая, 18 ввод №2 | 38 | 10,0 | подземная |
| 6 | УТ2-УТ2-1 | 159 | 23,0 | подземная |
| 7 | УТ2-1 – ул. Коммунистическая,16 | 38 | 10,0 | подземная |
| 8 | УТ2-1-ТК2 | 159 | 12,0 | подземная |
| 9 | ТК2-ТК4 | 108 | 36,0 | подземная |
| 10 | ТК4- ул. Коммунистическая, 5 | 57 | 10,0 | подземная |
| 11 | ТК4 – ул. Ленина, 8 | 108 | 8,0 | подземная |
| 12 | ТК4-ТК5 | 108 | 56,0 | подземная |
| 13 | ТК5-ТК1 | 108 | 44,0 | подземная |
| 14 | ТК1 – ул. Ленина, 6 | 57 | 20,0 | подземная |
| 15 | ТК1 – ул. Ленина, 4б(Универмаг) | 108 | 87,0 | подземная |
| 16 | ТК2- ул. Коммунистическая, 14 | 89 | 15,0 | подземная |
| 17 | ТК2-ТК3 | 57 | 85,0 | подземная |
| 18 | ТК3 – ул. Кижингинская, 1б | 57 | 20,0 | подземная |
| 19 | ТК3- УТ-1 | 57 | 40,0 | подземная |
| 20 | УТ-1 - Редакция | 57 | 6,0 | подземная |
| 21 | УТ-1 – гараж редакции | 57 | 85,0 | подземная |
| 22 | ТК2-ТК7 | 159 | 177,0 | подземная |
| 23 | ТК7-ТК8 | 108 | 26,0 | подземная |
| 24 | ТК8-ул. Коммунистическая, 10 | 108 | 14,0 | подземная |
| 25 | ТК8-ТК9 | 108 | 23,0 | подземная |
| 26 | ТК9-ТК10 | 57 | 40,0 | подземная |
| 27 | ТК10-ТК22 | 57 | 40,0 | подземная |
| 28 | ТК22- гараж администрации | 57 | 7,0 | подземная |
| 29 | ТК9-ТК21 | 108 | 61,0 | подземная |
| 30 | ТК21-водонапорная башня | 57 | 85,0 | подземная |
| 31 | ТК21-ТК20 | 89 | 65,0 | подземная |
| 32 | ТК20- ул. Кижингинская, 4 | 89 | 18,0 | подземная |
| 33 | ТК20 - гараж | 57 | 40,0 | подземная |
| 34 | Гараж - Энергосбыт | 57 | 62,0 | подземная |
| 35 | ТК7-ТК11 | 159 | 48,0 | подземная |
| 36 | ТК16- ул. ТД «Мир» | 89 | 50,0 | подземная |
| 37 | ТК16 – ул. Коммунистическая,10 | 108 | 54,0 | подземная |
| 38 | ТК11-ТК12 | 159 | 76,0 | подземная |
| 39 | ТК12-ТК13 | 89 | 27,0 | подземная |
| 40 | ТК13- ул. Коммунистическая, 8 | 57 | 10,0 | подземная |
| 41 | ТК13- ул. Коммунистическая, 6 | 57 | 10,0 | подземная |
| 42 | ТК13-ТК13-1 | 89 | 60,0 | подземная |
| 43 | ТК213-1- ул. Кижингинская, 2а | 57 | 2,0 | подземная |
| 44 | ТК12-ТК14 | 159 | 80,0 | подземная |
| 45 | ТК14-ТК15 | 89 | 10,0 | подземная |
| 46 | ТК15 – ул. Коммунистическая, 4 | 57 | 10,0 | подземная |
| 47 | ТК15 – ул. Коммунистическая, 2 | 89 | 90,0 | подземная |
| 48 | ТК15-ТК16 | 89 | 33,0 | подземная |
| 49 | ТК16 – ул. Кижингинская, 2 | 89 | 15,0 | подземная |
| 50 | ТК14-УСК | 133 | 171,0 | подземная |
| 51 | Котельная –здание ЦРБ | 100 | 23 | подземная |
| Итого протяженность сетей, м: |  |  | 1683 |  |

От основной магистрали центральной котельной имеется несколько ответвлений распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение улиц с.Кижинга, согласно схемы централизованного теплоснабжения.

## 1.3 Система учета, контроля параметров теплоносителя

Основное оборудование котельных ООО «Коммунальные системы» оснащены средствами измерений (СИ), средствами технологической защиты,  регулирующими приборами,.

На каждом водогрейном котле установлены рычажно-грузовые предохранительные клапана прямого действия. Предохранительные клапаны защищают котлы от превышения в них давления на 10% больше разрешенного. В качестве датчиков контроля температуры и давления на котлах установлены манометры и электроконтактные термометры.

- 1.4. Тариф теплоснабжающей организации.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2025 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | ООО «Коммунальное системы» | 2390,58 руб/Гкал.-1п/год 2995,40 руб/Гкал -2п/год. |

1.4.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом поселения.

| Индикаторы | Ед. | 2019 год | 2020,2021,2022 годы | 2023,2024,2025 годы | 2026,2027,2028 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Ввод жилья в эксплуатацию | тыс.кв. м | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2023г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 63,2 | 69,1 | 83,3 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 94 | 94,1 | 94,4 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 2,8 | 2,7 | 2,4 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 132,2 | 138,4 | 150,4 |
| 2.1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кВ. м общей площади квартир | 135,2 | 135,2 | 135,2 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 6,2 | 15,2 |
| 3. | Общественные здания |  |  | 1 | 2 |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 15,8 | 16,38 | 18,0 |
| 3.2 | Зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 17,5 | 17,5 | 23,8 |
| 3.3 | Спортивные залы общего пользования | тыс. кв.м | 1,118 | 1,632 | 1,632 |
| 3.4 | Торговые центры | тыс. кв.м | - | 0,2 | 0,5 |

1.4.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления  котельных  ООО «Коммунальные системы».

| № | Наименование котельной | Годовая выработка на 2025 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая энергия (Гкал) |
|  |  | Отопление |
|  | Котельные в составе ООО «Коммунальные системы» : |  |
|  | Центральная котельная | 6300 |
|  | Котельная ЦРБ | 1433 |
| 1 | Итого: | 7733 |
| 2 | Собственные нужды | 386 |
| 3 | Потери | 485 |
| 4 | Полезный отпуск | 6862 |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

1.4.1. Существующие тепловые нагрузки.

| Тепловые нагрузки потребителей ООО «Коммунальные системы» с. Кижинга |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
|  | Центральная котельная с.Кижинга: |  |  |
| 1 | Коммунистическая, 18 | жилой дом | 0,0367 |
| 2 | Коммунистическая, 14 | библиотека | 0,0456 |
| 3 | Кижингинская, 1б | Пожарная часть | 0,0432 |
| 4 |  | ИП Гашинов А | 0,0063 |
| 5 |  | Гараж отдел культуры | 0,0146 |
| 6 | Коммунистическая, 5 | Редакция | 0,0367 |
| 7 | Ленина, 8 | РДК "Одон" | 0,0683 |
| 8 | Ленина, 6 | Казначейство | 0,0748 |
| 9 | Коммунистическая, 10 | Администрация | 0,1683 |
| 10 |  | Гараж администрации | 0,0305 |
| 11 |  | водонапорная башня | 0,001 |
| 12 | Кижингинская, 4 | Детский сад «Сэсэг» | 0,0677 |
| 13 | Коммунистическая, 10 | ТД "Мир" | 0,0263 |
| 14 | Коммунистическая. 10 | жилой дом | 0,0713 |
| 15 | Ленина, 17 | Почта | 0,1173 |
| 16 | Ленина, 15 | Районный суд | 0,0377 |
| 17 | Коммунистическая, 4 | ТК "Булат" | 0,1263 |
| 18 | Коммунистическая, 8 | Долина "Кижинги" | 0,0063 |
| 19 | Коммунистическая, 6 | жилой дом | 0,0772 |
| 20 | Кижингинская, 2а | жилой дом | 0,0367 |
| 21 |  | УСК | 0,1564 |
| 22 | Коммунистическая, 2 | жилой дом | 0,0829 |
| 23 | Кижингинская, 2 | жилой дом | 0,1265 |
| 24 | Коммунистическая, 16 | жилой дом | 0,0367 |
| 25 | Ленина, 4б | Универмаг | 0,0217 |
| 26 |  | Гараж | 0,036 |
| 27 | Кижингинская, 4 | Энергосбыт | 0,0089 |
| 28 | Ленина, 13 | жилой дом | 0,0001 |
| 29 | Кижингинская,3 | Школа-лицей |  |
|  | Итого |  | 1,562 |
|  | Котельная ЦРБ с.Кижинга: |  |  |
| 1 | Северная,2 | Больничный комплекс | 0,398 |
|  | Всего |  | 1,96 |

Основная суммарная тепловая нагрузка потребителей центральной котельной с.Кижинга составляет 1,562 Гкал/ч. Тепловая нагрузка объектов жилого назначения составляет – 0,505 Гкал/ч, объектов социально-бытового назначения и прочих частных объектов составляет 1,057 Гкал/ч. Как видно из представленного выше соотношения тепловых нагрузок основным потребителем тепловой энергии центральной котельной являются объекты социально-бытового назначения. Этажность отапливаемых зданий измеряется от одного до трех этажей.

Диаграмма, отражающая состояние установленной тепловой мощности котельной с. Кижинга и присоединенной тепловой нагрузки потребителей представлена на рисунке

Рисунок. 5 Состояние установленной тепловой мощности центральной котельной с.Кижинга и присоединенной тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от ближайшего источника тепловой энергии до тепло-потребляющей установки в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло-потребляющей установки к данной системе теплоснабжения не имеет целесообразности в виду увеличения тепловых потерь и  расходов.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Центральная котельная |  |  |  |
| Детский сад «Сэсэг» ул.Кижингинская 450 м | 0 м | Здание районного суда ул.Ленина 1040 м | Универсальный спортивный комплекс, 700 м |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |
| 0 м. | 0 м. | объекты больницы 23м. | 0 м. |
| Котельная ДЮСШ |  |  |  |
| 0м | 0м | ЦДТ -15м | Детский сад «Баяр» - 250м |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Центральная котельная | 6,45 |
| Котельная ЦРБ | 2,4 |
| Котельная ДЮСШ | 2,31 |
| Итого: | 11,16 |

Исходя из существующего состояния котельных, тепловых сетей и предложений специалистов предусматривается два варианта модернизации системы теплоснабжения поселения.

Вариант 1. Реконструкция центральной котельной.

По этому варианту теплоснабжение центральной части с.Кижинга осуществляется за счет реконструкции существующей котельной. Котельная расположена недалеко от центра села, строительные конструкции здания находятся в удовлетворительном состоянии и с учетом проведения ремонта здания и замены оборудования, а также внедрения предусмотренных мероприятий по снижению выбросов в окружающую среду пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Вариант 2. По второму варианту теплоснабжение осуществляется от двух котельных: реконструируемой центральной котельной и реконструируемой нижней котельной ДЮСШ. В этом случае теплоснабжение села делится на две части со своими независимыми системами теплоснабжения. Такое решение обусловлено удобство группировки подключаемых объектов по месторасположению на территории села.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами или автономными водогрейными котлами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления, электрокотлы и электрические приборы ).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству и расчетным путем равно 12 тыс.Гкал в год.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными современными электрическими приборами (электроконвекторы, кварцевые отопительные приборы, приборы инфракрасного излучения). В связи с чем, в дальнейшем указанная тенденция будет сохраняться.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Согласно  генерального плана поселения рассматриваются  территории для жилой и нежилой застройки в центральной части села, а также в западной и северной частях  поселка:

В I очереди планируется строительство объектов социальной сферы в центральной части села и зоны деловой застройки.

На расчетный срок предполагается дальнейшее освоение западной  и северной части поселка, а также продолжение жилищного строительства .

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления, для проектируемого строительства общественных зданий

| № п/п | Перспективные потребители | (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
|  | Центральная котельная: в том числе | 1,562 | 0,987 |
|  | Объекты КСШ №1 | 0 | 0,159 |
|  | Сбербанк | 0 | 0,085 |
|  | Гостиница | 0 | 0,032 |
|  | Школа-лицей | 0 | 0,677 |
|  | Объекты деловой застройки | 0 | 0,034 |
|  | Итого по центральной котельной | 1,562 | 0,987 |
|  | Котельная ДЮСШ, в том числе: | 0,454 | 0,156 |
|  | Объекты школы-интерната |  | 0,150 |
|  | Объекты Роспотребнадзора |  | 0,006 |
|  | Котельная ЦРБ, итого | 0,398 | 0,000 |
|  | Всего | 2,414 | 1,143 |

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Центральная Котельная | 0,053 | 0,076 |
| Котельная ЦРБ | 0,010 | 0,012 |
| Котельная ДЮСШ | 0,015 | 0,020 |
| Итого: | 0,078 | 0,108 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Центральная котельная | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Котельная ЦРБ | 2,40 | 2,4 | 2,40 |
| Котельная ДЮСШ | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Итого: | 11,17 | 11,17 | 11,17 |

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 0,406 | 970 |
| Котельная ЦРБ | 0,108 | 260 |
| Котельная ДЮСШ | 0,115 | 270 |
| Всего: | 0,629 | 1500 |

- Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Расчет	циркуляционных	расходов	теплоносителя	производится	при

температурном режиме 80/60 °С.

Распределение	расчетных	тепловых	потоков	от магистральных трубопроводов центральной котельной с. Кижинга осуществляется следующим образом:

Тепловая нагрузка на ул. Кижингинская:

Qобщ = 0,677 Гкал/ч, в т.ч. Q0 = 0,677 Гкал/ч;

Объем теплоносителя необходимый для покрытия тепловой нагрузки по ул.Кижингинская при заданном температурном графике работы котельной:

G0 = 42,75 м3/ч;

Тепловая нагрузка на ул. Коммунистическая:

Qобщ =0,013 Гкал/ч, в т.ч. Q0 = 0,013 Гкал/ч;

Объем теплоносителя необходимый для покрытия тепловой нагрузки по ул.Коммунистическая при заданном температурном графике работы котельной:                       G0 = 0,4 м3/ч;

Тепловая нагрузка по ул.Ленина

Qобщ =0,297 Гкал/ч, в т.ч. Q0 = 0,297 Гкал/ч;

Объем теплоносителя необходимый для покрытия тепловой нагрузки по ул.Ленина при заданном температурном графике работы котельной:

G0 = 18,0 м3/ч

Таблица

Расчетные тепловые нагрузки отапливаемых объектов от  центральной котельной с. Кижинга, Гкал/ч

|  | Направления | QОБЩ |  | QОТ | QГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребители по ул. Кижингинская | 0,677 | 0,677 |  | - |
| 2 | Потребители по ул. Коммунистическая | 0,013 | 0,013 |  | - |
| 3 | Потребители по ул. Ленина | 0,297 | 0,297 |  | - |
| ИТОГО |  | 0,987 | 0,987 |  | - |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселений.

Генеральным планом изменение схемы теплоснабжения поселения осуществляется за счет действующих котельных. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная Котельная ул.Кижингинская,1г |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений и дополнений ПСД реконструкции котельной с заменой котлов и оборудования, выработавших ресурс | к-т | Увеличение мощности котельной с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода топлива |
| 1.2 | Реконструкция котельной с заменой котлов и оборудования, выработавших ресурс | шт |  |
| 2. | Котельная ЦРБ |  |  |
| 2.1 | Разработка ПСД реконструкции котельной с заменой котлов и оборудования, выработавших ресурс | к-т | Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода топлива |
| 2.2 | Реконструкция котельной с заменой котлов и оборудования, выработавших ресурс | шт |  |
| 3. | Котельная ДЮСШ |  |  |
| 3.1 | Разработка ПСД реконструкции котельной с заменой котлов и оборудования, выработавших ресурс | к-т | Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода топлива |
| 3.2 | Реконструкция котельной с заменой котлов и оборудования, выработавших ресурс | шт |  |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| 1. | Центральная котельная |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Приобретение и монтаж установок химической водоподготовки для систем отопления и ГВС – 2 шт | шт | Увеличение срока эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей |
| 1.2 | Приобретение и монтаж теплообменников для подогрева сетевой воды, теплообменников для горячего водоснабжения, баков-аккумуляторов. | шт | Увеличение срока эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей |
| 2. | Котельная «ЦРБ» |  |  |
| 2.1 | Приобретение и монтаж установок химической водоподготовки для систем отопления и ГВС – 2 шт | шт | Увеличение срока эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей |
| 2.2 | Приобретение и монтаж теплообменников для подогрева сетевой воды, теплообменников для горячего водоснабжения, баков-аккумуляторов. | шт | Увеличение срока эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии на территории поселения не предусматриваются.

4.5.       Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматриваются.

4.6.     Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.  Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что установочной мощности котельных достаточно решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данных  системах теплоснабжения не требуется.

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

ГРАФИК зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры

наружного воздуха, для котельной   (температурный график 80 – 60 0С)

| Температура наружного воздухаt0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, tп0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| +6 | 37,3 | 34.2 |
| +4 | 38,5 | 36,0 |
| +2 | 40 | 37,8 |
| 0 | 41,5 | 38,6 |
| -2 | 42,9 | 39.9 |
| -4 | 44,2 | 41.7 |
| -6 | 45,7 | 43.6 |
| -8 | 47 | 39,3 |
| -10 | 48,2 | 40,5 |
| -12 | 49,6 | 41,3 |
| -14 | 51 | 42,2 |
| -16 | 52 | 43,6 |
| -18 | 53,4 | 44,2 |
| -19 | 54,8 | 45,7 |
| -20 | 56 | 46,4 |
| -21 | 57,2 | 47,4 |
| -22 | 58,5 | 47,1 |
| -23 | 59,7 | 48,8 |
| -24 | 61 | 49,6 |
| -25 | 62,2 | 50,5 |
| -26 | 63,2 | 51,3 |
| -27 | 64,7 | 52,2 |
| -28 | 66,5 | 52,7 |
| -29 | 67,2 | 53,5 |
| -30 | 68,4 | 54,2 |
| -31 | 69,3 | 54,8 |
| -32 | 70,8 | 55,6 |
| -33 | 71,9 | 56,4 |
| -34 | 73 | 57 |
| -35 | 74 | 57,9 |
| -36 | 75,1 | 58,5 |
| -37 | 76,4 | 59,3 |
| -38 | 77,5 | 60 |
| -39 | 78,6 | 60,5 |
| -40 | 79,6 | 61,3 |
| -42 | 80,7 | 62 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | 6.45 | 6,45 |
| 2 | Котельная с.Кижинга | 2,4 | 2,4 |
| Итого: |  | 8,45 | 8,45 |

- Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

  - модернизация системы теплоснабжения с использованием двухконтурной системы теплоснабжения

  - модернизация системы теплоснабжения с использованием труб нового поколения;

  - модернизация системы теплоснабжения с использованием  изоляционных материалов  с улучшенными свойствами.

  - реконструкция тепловых сетей;

  - установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» на границах балансовой принадлежности;

5.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Новое строительство тепловых сетей планируется в северную часть поселка.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Количество | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплосетей по ул. Кижингинской | П.м. | 100 | Обеспечение надежности и безопасности теплоснабжения. |
| 2 | Реконструкция теплосетей по ул. Коммунистической | П.м. | 600 |  |
| 3 | Строительство теплосетей ул.Коммунистической | П.м. | 200 |  |
| 4 | Строительство теплосетей ул.Ленина | П.м. | 300 |  |

- Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Основными поставщиками топлива (бурый уголь БР-3) являются угольные предприятия: Тигнинский угольный разрез Забайкальского края (140км.) и местный Манай-Ажильский угольный разрез (60км.). Годовой объем необходимого основного топлива составляет 3000тн. Нормативный эксплуатационный запас топлива утвержден на 450 тн.

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Для выработки предложений по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов  разработан и утверждена:

- инвестиционная программа  ООО «Коммунальные системы.»

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2022-2026гг. утвержден приказом Министерства строительства и модернизации ЖКК  Республики Бурятия №06-пр257 от 14.12.2022г.

- Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к системе теплоснабжения , которая состоит из нескольких котельных  и тепловых сетей. Эксплуатацию этих котельных и тепловых сетей на территории  поселения осуществляет  ООО «Коммунальные системы».

В связи с вышеперечисленным в качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ООО «Коммунальные системы».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей  между источниками тепловой энергии, поставляющими теплоэнергию в данной системе, имеет следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Перспективная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная с.Кижинга | 6,45 | 1,562 | 2,239 |
| 2 | Котельная ЦРБ с.Кижинга | 2,4 | 0,398 | 0,398 |
| 3 | Котельная ДЮСШ | 2,32 | 0,454 | 0,610 |
| Итого: |  | 11,17 | 2,414 | 3,247 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

- Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозных сетей на территории поселения не имеется.

Раздел 11.Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы.

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Таблица  1 «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный , локальный |
| Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы | Порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор | Прекращение циркуляции воды в системе потребителей, снижение температуры и напора в зда ниях и домах | Локальный |

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения не котельных села Кижинга с моделированием гидравлических режимов работы систем.

Таблица  2 «План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на  резервный насос»

| № п/п | Порядок действий | Место | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Закрывает входную и выходную ЗРА вышед шего из строя сетевого насоса. | Котельная | Ответственное должностное лицо,оператор |
| 2 | Обесточивает вышедший из строя сетевой насос; Подает электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса | Котельная | Ответственное должностное лицо,оператор |
| 3 | Открывает входную и выходную ЗРА резерв ного сетевого насоса; Запускает резервный сетевой насос в работу. | Котельная | Ответственное должностное лицо,оператор |
| 4 | После запуска резервного сетевого насоса оператор котельной производит розжиг котла согласно производственной инструкции | Котельная | Ответственное должностное лицо,оператор |
| 5 | Докладывает ответственному о переходе на резервный сетевой насос и восстановлении режима работы котельной | Котельная | Ответственное должностное лицо,оператор |

Таблица N 3 «План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах»

| № п/п | Порядок действий | ответственный | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поиск места повреждения. Де монтаж плит перекрытия, лотков | Ремонтники |  |
| 2 | Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Ремонтники |  |
| 3 | Демонтаж изоляции поврежденного участка – 3 м | Ремонтники |  |
| 4 | Сснятие заглушек спускников, слив теплоносителя | Ремонтники |  |
| 5 | Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из труб | Ремонтники |  |
| 6 | Сварочные работы, устранение течи | Ремонтники |  |
| 7 | Установка заглушек на спускни ках | Ремонтники |  |
| 8 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Ремонтники |  |
| 9 | Монтаж изоляции восстановленного участка | Ремонтники |  |
| 10 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Ремонтники |  |

По завершению аварийных работ директором предприятия проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии с привлечением всех работников ООО «Коммунальные системы» МО «Кижингинский сомон». Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течение пяти дней после их окончания. При разборе по каждому участнику анализируются: правильность действий по ликвидации аварии; допущенные ошибки и их причины; правильность ведения оперативных переговоров и использованием средств связи. Разбор аварийной ситуации производится с целью определения     причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.